Техническая спецификация

на экспертизу резервуаров с проведением дефектоскопии и нивелировки, выдачи заключения по дефектоскопии и нивелировки, выдачи разрешения на эксплуатацию резервуаров

Нивелировка резервуаров:

- Провести инженерно – геодезические услуги по объекту «Нивелирование вертикальных резервуаров РВС – 5000 м3 №5, РВС – 2000 м3 №8 и РВС – 2000 м3 №2»,

- Произвести полевые и камеральные услуги.

- Произвести нивелирование окраек днищ резервуаров и определить отклонение образующих от вертикали.

- Применяемая система высот – Балтийский.

- Резервуар РВС – 5000 м3 №5: объем – 5000 м3, высота – 16,2 м, диаметр – 20,9 м, ввод в эксплуатацию – 2007 год;

Резервуар РВС – 2000 м3 №8: объем – 2000 м3, высота – 12,103 м, диаметр – 15,1 м, ввод в эксплуатацию – 1978 год;

Резервуар РВС – 2000 м3 №2: объем – 2000 м3, высота – 13,6 м, диаметр – 15,1 м, ввод в эксплуатацию – 2012 год;

- Предоставить схему нивелирных ходов.

- Предоставить планы и графики отклонение контуров днищ и образующих.

- Предоставить «Заключение» по допуску резервуаров к работе.

- Предоставить все необходимые сертификаты и лицензии на оборудование, приборы и  лицензию на проведение данных работ.

Дефектоскопия резервуаров:

- Произвести замеры толщины металла визуальным и ультразвуковым методами контроля:

РВС – 5000 м3 №5, РВС – 2000 м3 №8, РВС – 2000 м3 №2,

РГС – 60 м3 №44, РГС – 60 м3 №45, РГС – 60 м3 №46, РГС – 60 м3 №47.

- Измерение толщины металла произвести ультразвуковым толщиномером на каждом листе по 3 замера.

- Толщину металла кровли замерить отдельно.

- Измерение толщины металла корпуса производить на каждом листе 1-го и 2 поясов и каждого пояса в районе обслуживания лестницы.

- Замер твердости металла производить сертифицированным, поверенным толщиномером.

- Необходим сертификат организации на проведение данного вида работ.

- Твердость металла определяется по шкале Бринелля.

- Проверку состояния основания и отмостки

- Составление технического заключения по результатам обследования.

- В заключение о проведении дефектоскопии должны быть указаны:

- марка ультразвукового толщиномера;

- сертификаты поверки;

- марка твердомера для замера твердости металла.

По проведении всех этих услуг необходимо предоставить  экспертное заключение на эксплуатацию резервуаров.

- Предоставить все необходимые сертификаты и лицензии на оборудование, приборы и  лицензию на проведение данных работ.

Поставщик должен предоставить разрешение на эксплуатацию резервуаров.

Наличие аттестата, на право проведения экспертизы в области промышленной безопасности.

Наличие государственной лицензии, на право проведения инженерно-геодезических работ.

Наличие аттестованных дефектоскопистов 2-го и 3-го уровней по неразрушающим видам контроля (копии удостоверений)

Наличие специалистов-обследователей резервуаров 2-го и 3-го уровня (копии удостоверений)

Наличие инженера-геодезиста (копия диплома)

Наличие аттестованной испытательной лаборатории дефектоскопии ( копия свидетельства аттестации )

Весь персонал задействованный для выполнения работ должен быть аттестован, согласно требований промышленной безопасности при эксплуатации нефтебаз и автомобильных заправочных станций.

Наличие электронного тахеометра (копия паспорта и сертификата о поверке)

Наличие толщинометра (копия паспорта и сертификата о поверке)

Наличие ультразвукового дефектоскопа (копия паспорта и сертификата о поверке)

Наличие твердомера (копия паспорта и сертификата о поверке)

Наличие установки для контроля герметичности сварных соединений (копия паспорта)

Начальник службы ГСМ 				                Т. Тажибаев